İÇİNDEKİLER

GENEL YAPI TANIMI

YUK TANIMLARI

MEVCUT CATI KAPLAMASI TAHKİKİ

MEVCUT AŞIK KESİTİ TAHKİKİ

ALUMİNYUM PROFİLİNİN MESNET BAĞLANTISI TAHKİKİ

GUNEŞ PANELİ BAĞLANTI BULONU TAHKİKİ

GUNEŞ PANEL TAŞIYICI ALUMİNYUM PROFİLİNİN TAHKİKİ

EKLER

SERBEST İNŞAAT MUHENDİSİ (SİM) BELGESİ

LİSANS DİPLOMASI

PANEL KATALOĞU

İMZA BEYANNAMESİ

HESAP SONUCU VE ONERİLER

İŞYERİ TESCİL BELGESİ (İTB)

1.KAPSAM

Bu rapor mevcut çatı üzerine yapılacak güneş enerji santralinin statik uygulama projesinin hesap ve tahkiklerini içermektedir.

Mevcut yapının aşıkları hariç hiçbir yapı elemanının ve kaplama ve aşık arasındaki bağlantıların hesap ve tahkiklerini, aşıklar ve çerçeve kirişi arasındaki bağlantı hesap ve tahkiklerini içermemektedir.

2.GES PROJE TASARIM KRİTERLERİ

2.1. YAPI BİLGİSİ

İLİ = Aksaray                                                                            İLÇESİ = Merkez

RAKIM = 932 m                                                                       KAR BÖLGESİ= 1

2.2. MALZEME BİLGİSİ

Çelik elemanların yük kabulleri TS-498’e uygun şekilde yapılmıştır. Tasarım kontrollerinde TS-500 ve Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik şartları dikkate alınmıştır. Prefabrik elemanların yapı malzemesi özellikleri aşağıda verilmiştir.

2.2.1 MEVCUT YAPISAL ÇELİK

Tahkiklerde taşıyıcı sisteme ait yapı çelikleri S235 olarak dikkate alınmış olup;

TS-648 Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları Standardına göre;

Birim hacim ağırlığı        γ=   7.85 N/mm2       = 0.00785 kg/cm3

Akma sınırı                    σa =   235 N/mm2        = 2,350 kg/cm2

Elastisite Modülü           E =   210,000 N/mm2 =  2,100,000 kg/cm2

Emniyet Gerilmesi      σem =   141 N/mm2         =  1,410 kg/cm2

2.2.2. MEVCUT ÇATI KAPLAMASI

Çatı kaplaması yok.

2.2.3. YENİ MALZEME BİLGİSİ

* Güneş Panel Taşıyıcıları ve Bağlantı Elemanları

Güneş panel taşıyıcıları ve bağlantı elemanları Alüminyum olacaktır.

Alüminyum, teknik şartnamelere uygun olarak imal ve inşa edilmelidir.

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications “ 7. AluminiumStructures” 6063 / T6

Birim hacim ağırlığı         γ=  2.70 gr/cm3          =  0.00270 kg/cm3

Akma sınırı                     σa=  170 N/mm2          =  1700 kg/cm2

ElastisiteModülü             E =  700,000 N/mm2  =  7,000,000 kg/cm2

Emniyet Gerilmesi         σem = 141 N/mm2         = 1,020 kg/cm2

*Güneş Paneli Bilgileri                                 (Ekte kataloğu mevcuttur)

Güneş Panel Ebatları                  a=   1649m             b=  0.992m

Güneş Panel Ağırlığı                    g=  18kg                 t=   35/30 mm

2.3. KULLANILAN STANDARTLAR

* Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapımına Dair Esaslar, 2016

* TS500 “ Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları” Şubat 2000

* TS498 “ Yapı Elemanları Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri”, 1997

*TS EN 1991-1-3 “ Kar Yukleri (Eurocode 1)”, 2007

* ASD2000 “7. Aluminium Structures”

3.MODEL TANIMI

Güneş enerjisi ile elektrik üretimi gerçekleştirmek üzere AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI na ait mevcut çatı üzerine güneş panel kurulmak istenmiştir. Yapının taşıyıcı sistemi çeliktir. Çelik kolonlar üzerinde çelik makas + aşık sistemi vardır. Yapılara ait bilgiler aşağıda sıralanmıştır.

3.1. Yapıya Ait Özel Bilgiler;

* Yapı yaklaşık 33,6mx6m’lik 3 sehpalık oturuma sahiptir.

* Çelik aşık  ve kiriş sisteminden oluşmaktadır.

* Makas aralıkları 5.6 m’dir.

* Aşık aralıkları 1m’dir.

4. YÜK TANIMLARI

4.1. KAR YÜKÜ

Projede kar yükü hesabı TS EN 1991-1-3 Yapılar Üzerindeki Etkiler Bölüm 1-3 Genel Etkiler- Kar Yükleri Standardına göre yapılmıştır. Zati kar yükü değerleri ilgili standartta çizelge MA-1 ‘de verildiği gibi aşağıda gösterilmiştir.

RAKIM        =	932m 		KAR BÖLGESİ =	 1

Kar yükü    =	0.08 t/m2	Pko                  = 	  80.0 kg/m2 alınmıştır.

ÇİZELGE – Karakteristik zemin kar yükü (sk) değerleri kN/m3

| 1 | Yapı yerinin denizden yüksekliği | BÖLGELER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | I | II | III | IV |
|  | ≤ 200 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 2 | 300 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.80 |
|  | 400 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.80 |
|  | 500 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.85 |
| 3 | 600 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.90 |
|  | 700 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.95 |
|  | 800 | 0.80 | 0.85 | 1.25 | 1.40 |
| 4 | 900 | 0.80 | 0.95 | 1.30 | 1.50 |
|  | 1000 | 0.80 | 1.05 | 1.35 | 1.60 |
| 5 | >1000 | 1000 m’ye tekabül eden değerler 1500 m’ye kadar %10, 1500 m’den yukarı yüksekliklerde %15 artırır. |  |  |  |

4.2. RÜZGAR YÜKÜ

Rüzgar yükü hesabında TS-498 yükleme kriterleri uygulanmıştır.

NOT: FV Modüller ve bağlantı elemanları 130km/saat hızında rüzgara dayanabilecek kapasitede rüzgar direncine sahip olacaktır.

Rüzgar Yükü Çizelge 5 yükleme kriterleri uygulanmıştır. (TS498)

v=	130 km/saat

v= 	130*1000/(3600)   =  36.11 m\sa

q=          V2/1600    kN/m2   =  81.50 kg/m2  =  0.0815t/m2

Şekil 1- Planda kare kesitli ve eğik çatılı yapılarda rüzgar

6. MEVCUT ÇELİK AŞIK TAHKİKİ

Yapı Bilgileri

Aşık aralığı (a)                    =   1.0 m

Aşık hesap uzunluğu (I)    =   5.60 m

Aşık Açısı: (α)                     =   6“

Sin (α)                                 =   0.191

Cos (α)                                =   0.981

Kesit Özellikleri

Seçilen Kesit                    =    120x60x3

Malzeme	                =    S235

H			  =    12 cm

B			  =    6 cm

T			  =    0.3 cm

Kesit Alanı		  =   10.20 cm2

Jx			  =   189 cm4

Jy			  =   66.4 cm4

Wx  			  =   31.5 cm3

Wy			  =   21.5 cm3

G			  =   8 kg/m

| I. AŞIK YÜK ALANI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aşık Aralığı (a): |  |  |  | 1,00 | m |  |  |
| Aşık Uzunluğu (L): |  |  |  | 5,6 | m |  |  |
| Çatı Eğimi (a): |  |  |  | 6 | derece |  |  |
| Aşık Mesnetlenme Şekli: |  |  |  |  |  |  |  |
| Gergi Sayısı (GS): |  |  |  |  |  |  |  |
| II. AŞIK YÜKLERİ |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaplama (Sandviç Panel) |  |  | g (kaplama): | 0 | (kg/m2) | (Ç.D.) |  |
| Aşık Zati |  |  | g (aşık): | 8 | (kg/m2) | (Y.D.) |  |
| İlave Solar Panel Yük |  |  | g (ilave): | 16 | (kg/m2) | (Y.D.) |  |
| Kar Yükü |  |  | g (kar): | 80 | (kg/m2) | (Y.D.) |  |
| Rüzgar Yükü |  |  | g (rüzgar): | 80 | (kg/m2) | (Ç.D.) |  |
| W = 1.2 * Sina * g(rüzgar) = |  |  |  | 10,0 | (kg/m2) |  |  |
| q(rüzgar) = 1.25 * W * a / Cosa = |  |  |  | 12,6 | (kg/m) |  |  |
| g = g (kaplama) / Cosa + g (aşık) + g (kar) + g (ilave) = |  |  |  | 104,0 | (kg/m2) | (Y.D.) |  |
| q = g * a = |  |  |  | 104,0 | (kg/m) |  |  |
| qx = q * Cosa = |  |  |  | 103,4 | (kg/m) |  |  |
| qy = q * Sina = |  |  |  | 10,9 | (kg/m) |  |  |
| III. STATİK HESAP VE KESİT KONTROLLERİ: |  |  |  |  |  |  |  |
| H YÜKLEMESİ |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesnetlenme Sabiti (MS) = |  |  |  | 12 |  |  |  |
| Mx = qx * L2 / MS = |  |  |  | 270,30 | (kgm) |  |  |
| My = qy * ( L / (GS+1) )2 / MS = |  |  |  | 28,41 | (kgm) |  |  |
| HZ YÜKLEMESİ |  |  |  |  |  |  |  |
| Mx = ( qx+ qrüzgar ) * L2 / MS = |  |  |  | 303,26 | (kgm) |  |  |
| My = qy * ( L / (GS+1) )2 / MS = |  |  |  | 28,41 | (kgm) |  |  |

| s = Mx / Wx + My / Wy = |  | 990,2 | < 1445 kg/cm2 (H) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| s = Mx / Wx + My / Wy = |  | 1094,9 | <1504 kg/cm2 (HZ) |  |
| V. SEHİM KONTROLÜ: |  |  |  |  |
|  |  | k = | 1 |  |
|  |  | fx = k* qx* L4 / (384 * E * Ix) = | 0,667 | cm |
|  |  | fy = k * qy* (L/(GS+1))4 / (384 * E * Iy) = | 0,206 | cm |
|  |  | f = ( fx 2 + fy2)1/2 = | 0,698 | cm |
|  |  | f< L / 300 = | 1,86666667 | cm |

KESİT YETERLİ…

7.GÜNEŞ PANELİ BAĞLANTI BULONU TAHKİKİ

Rüzgar yükü hesabında TS-498 yükleme kriterleri uygulanmıştır.   Çizelge 5 göre;

α =   6o		      sinα=    0.105

NOT: FV Modüller ve bağlantı elemanları 130km/saat hızındaki rüzgara dayanabilecek kapasitede rüzgar direncine sahip olacaktır.

v  =   130 km/sa

v  =    130*1000/(3600)   =   36.11  m/sa

q  =    V^2/ 1600	 kN/m2	   =   81.50 kg/m2	  =   0.0815 t/m2

Şekil 1- Planda kare kesitli ve eğik çatılı kapalı yapılarda rüzgar

Rüzgar solundan esmesi durumunda ;

W1 =	(1.2 Sinα-0.4)q=  -0.022 t/m2

W2 =      -0.40q	           =   -0.033 t/m2

Max. Rüzgar kuvveti dikkate alınacaktır.   Max (W1,W2) =  -0.033 t/m2

*Kar yükü alınmamıştır.

Güneş Panel Ağırlığı    	         =    0.019 t/m2

Bağlantı Elemanları Ağırlığı    =   0.002 t/m2

Çatıya gelen toplam düşey yük

P  =  0.021 t/m2	          <         W2  =  0.033 t/m2

Bu durumda rüzgar kaldırma kuvveti etkili olacaktır.

Buna göre bağlantı elemanları tahkik edilecektir.

Seçilen Bağlantı Profili		   t     = 0.30 cm	 kalınlığı

Seçilen Bulan Çapı		        M8

Vida emniyet gerilmeleri        τzem    = 	1120 kg/cm2		Makaslama

σlem   =	2400 kg/cm2		Ezilme

σzem     =	1120 kg/cm2		Çekme

Makaslamaya göre;

N1 = τemx(πxd2)/4   =   0.070 t

Ezilmeye göre		N2= dxtminxσlem  =	0.576 t

Çekmeye göre 		N3=σzem(πxd2)/4   = 	0.070 t

Rüzgar yükü %15 artırılabilir.	1.15* W2      = 	0.0375 t/m2

Bir cıvatanın yük alanı

Yatay aralık                = 	 1.162 m

A                                  =	 1.66 m2

Düşey aralık               =	 0.998 m

Bir cıvataya rüzgar yükü		Wrüz               =	 0.062 t    (1.15* W2*A)

Karşı koyan kuvvet		Wkar               =	 0.035 t	   (P*A)

Bir bulona gelen kuvvet		W	           = 	0.028 t     (Wrüz-Wkar)

Mesnette			n	           = 	1 adet	 vida bulunmaktadır.

N = min(N1,N2) =   0,070 t	>    W = 	0.028 t

8.ALÜMİNYUM TAŞIYICI PROFİL TAHKİKİ

Kesit Özellikleri

Seçilen Kesit=……………………………………………mm

| A= | 3670 | cm2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g= | 0.999 | kg/m |  | t= | 1.22 | mm |
| Jx= | 16.06 | cm4 |  | γ= | 2.7 | gr/cm3 |
| Jy= | 10.68 | cm4 |  | E= | 700,000 | kg/cm2 |
| Wx= | 4.90 | cm3 |  | x= | 2.09 | cm |
| Wy= | 2.67 | cm3 |  | y= | 1.71 | cm |

Yük Alanı

Profil yük alanı 	    =	1.018 m

Hesap uzunluğu		L    =	0.35  m

Aşık açısı:(α) = 6o        sin(α) =   0.105	   cos(α)=    0.995

Yükler

Kar yükü		       =	0.080 t/m2

Güneş Panel Ağırlığı	       =	0.011 t/m2

Toplam Yük		       =	0.091 t/m2

Yük alanı	      	       =	1.018 m

Toplam q yükü		       =	0.093 t/m

Üst profil ağırlığı	       =	0.001 t/m

Profilin kendi ağırlığı	       =	0.001 t/m

Toplam yük		       =	0.095 t/m

Gerilme Tahkiki

x- yönü							y- yönü

qx   =   0.095 t/m			         	   	           qy    =     0.010 t/m

Açıklık tahkiki;

Mx   =	q*I2/8   =   0.001 tm			           My    =	q*I2/8    =    0.000 tm

σx   =   Mx/Wx    =    0.03 t/cm2			           σy     =	My/Wy     =    0.01 t/cm2

σ = σx + σy           =     0.04 t/cm2	  <  1.14 t/cm2 …Kesit yeterli

Sehim Tahkiki

δ=(0.00322q*(I)4)/(E*I)=

Düşey Sehim=  fx   =   0.002 cm	   <	I/300=	0.12	… Kesit yeterli

Yatay Sehim =   fy   =    0.0003 cm	   <	I/300= 	0.12	… Kesit yeterli

Mesnetteki Bulon Tahkiki

Seçilen Bağlantı Profili (t)     = 0.5 cm

Seçilen Bulon Tipi	               5.5 mm Cıvata

Bulon çapı (d)	                          = 5.5 mm

Τzem			            = 1120 kg/cm2

Kesme 	(σem)                               = 2400 kg/cm2	Ezilme

V  (q1/1.6)		            = 0.021 t

Bir bulonun taşıyabileceği kuvvet max. Kuvvetler

N1    =	τemx(πxd2)/4	=     0.24 t 	 Kesmeye göre

N2    =	dxxtminxσem	=     0.66 t 	Ezilmeye göre

Nmin=	min(N1,N2)	=     0.24 t	göre tahkik edilecektir.

n            =    2		(Bulon sayısı)

Nt (n x N)		=     0.48 t     >     V = 0.021 t	…Bulon Yeterli

9. MEVCUT ÇELİK ÇATI YÜK ANALİZİ

Bu Analiz; Mevcut çelik çatı üzerine güneş enerji sistemi kurulumundan kaynaklı oluşabilecek yük farklı tespiti için hazırlanmıştır.

9.1. Mevcut Çatı Mevcut Yük Analizi	: (TASARIM YÜKLERİ)

Çatı kaplaması			  =    0.0  t/m2

Kar Yükü			  =    0.080 x 0.30 =  0.024  t/m2

Toplam ilave sabit yük	 (G)	  =    0.024  t/m2

Hareketli yük 	(Q)		  =    0.150  t/m2

Tasarım Yükleri  (pmev)(G+Q	) =   0.174 t/m2

9.2. Mevcut Çatı Üzeri Yük Analizi	: (MEVCUT YÜKLER ALTINDA)

Güneş Enerji Santralinden kaynaklı gelen yük	=   0.0160 t/m2

Çatı kaplaması					=   0.00 t/m2

Kar Yükü		         (0.080x0.30)	=   0.024 t/m2

Toplam ilave sabit yük		(G+Q)		=   0.04 t/m2

Hareketli yük					=   0.080 t/m2

Yeni Tasarım Yükleri  (Pyeni)	(G+Q)		=   0.120 t/m2

Pmev =	  0.174 t/m2	>     Pyeni  =  0.120 t/m2

BU DURUMLARA GÖRE;

1. Hesaplar kapsamında yapılan tüm tahkikler en gayri müsait durumlara göre yapılmıştır.

2. Mevcut çelik- prefabrik makas, kiriş veya aşık elemanlarında korezyon varsa temizlenecek ve tekrardan paslanmaya karşı önlemi alınacaktır. Eleman kesitlerinde ciddi bir korezyon söz konusu ise eleman kesitleri temizlendikten sonra faydalı kesiti tarafımıza bildirilecek ve aşık tahkiki yeniden yapılacaktır. Mevcut elemanların korunması yatırımcıya aittir.

3. Uygulamadan önce mevcut taşıyıcı aşık profilinin kesit özellikleri kontrol edilecek, farklılık varsa tarafımıza bildirilecektir. Tahkiki yeniden yapılmadan uygulamaya başlanmayacaktır.

4. Mevcut panelin fizikî durumundan yatırımcı sorumludur, hasarlı veya paslanmış değişmesi gereken paneller yerinde tespit edilerek değiştirilmelidir.

5. Tüm cıvata ve pop perçinler A2-70 inox malzeme olacaktır. Matkap ile açılan delikte, çatı kaplamasında oluşacak paslanmayı engellemek için açılan delik etrafı, EPDM bant veya mastik silikon kullanılacaktır.